Stockholm 2025-08-19

| Anläggnings-ID: Anläggningsadress: | <ANL_ID> <ANL_ADRESS> | <NAMN> <CO> <ADRESS> <POSTNR> <ORT> |
| --- | --- | --- |

# Er elanläggning behöver byggas om!

Ni får denna information eftersom ni har en elanläggning anpassad för mätning av överförd el med strömtransformatorer, men där elförbrukningen är mycket låg. Enligt SS 437 01 02 (Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer) ska elanläggningar med låg förbrukning anpassas för mätning utan strömtransformatorer för att mätnoggrannheten ska bli tillräckligt hög.

Vi har konstaterat att er elanläggning är dimensionerad för en betydligt högre elanvändning än vad som faktiskt förbrukas. Den låga förbrukningen innebär att strömtransformatorerna inte arbetar inom sitt mätområde. Konsekvensen blir att elanläggningen inte kan godkännas vid ackrediterad kontroll enligt STAFS 2022:9 (Swedacs föreskrift om mätsystem för mätning av överförd el).

Ni behöver därför bygga om er anläggning för direktmätning utan strömtransformatorer och säkerställa att anläggningen är säkrad till max 63A. För det arbetet behöver ni som anläggningsinnehavare kontakta ett behörigt elinstallationsföretag.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-53 53 00 helgfria

vardagar 8–17.

Med vänlig hälsning,

Ellevio